沁 阳 市 疾 病 预 防 控 制 中 心

检 测 报 告

样 品 编 号：  QY201828M

样 品 名 称： 生活饮用水

生 产 单 位： 太行办上林苑小区

2018年5月14日

沁 阳 市 疾 病 预 防 控 制 中 心

检测报告

QRD004-2016

| 样品编号： | QY201828M | 收样日期： | 2018年4月23日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品受理号： | QY201828M | 检测完成日期: | 2018年5月 14日 |
| 报告书编号： | QY201828M | 报告日期： | 2018年5月14日 |
|  |  | 第 1 页 / 共 1页 |
| 样品名称： | 生活饮用水 | 商 标： | / |
| 产品批号： | 20180423 | 规格数量： | 500mL×1瓶 500mL×1袋 |
| 生产日期： | 20180423 | 保质期： | / |
| 检测类别： | 采样检验 | 执行标准： | GB5749-2006,GB/T5750-2006 |
| 样品性状及包装： | 液体 玻璃瓶 无菌采样袋 | 采 样 人： | 尚涛 唐巍 |
| 生产单位： | 太行办上林苑小区 |
| 采样单位及地址： | 沁阳市疾病预防控制中心公共卫生科 |

检测结果：

| 检测项目 | 标准值 | 检测值 | 检验项目 | 标准值 | 检测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5～8.5 | 6.97 | 铝/（mg/L） | <0.2 | <0.008 |
| 色度 | ≤15度 | <5° | 铬(六价)/（mg/L） | <0.05 | <0.004 |
| 浑浊度/NTU | ≤1 | <1 | 铅/（mg/L） | <0.01 | <0.0025 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 镉/（mg/L） | <0.005 | <0.0005 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 砷/（mg/L） | <0.01 | <0.001 |
| 总硬度(以CaCO3计)/（mg/L） | <450 | 384 | 硒/（mg/L） | <0.01 | <0.0004 |
| 氟化物/（mg/L） | <1.0 | 0.32 | 汞/（mg/L） | <0.001 | <0.0001 |
| 氯化物(以CI-计)/（mg/L） | <250 | 16.7 | 三氯甲烷/（mg/L） | <0.06 | <0.0002 |
| 硝酸盐(以N计)/（mg/L） | <20 | 3.77 | 四氯化碳/（mg/L） | <0.002 | <0.0001 |
| 硫酸盐/（mg/L） | <250 | 68.2 | 氰化物/（mg/L） | <0.05 | <0.002 |
| 氨氮(以N计)/（mg/L） | <0.5 | <0.02 | 挥发酚类（以苯酚计）/ （mg/L） | <0.002 | <0.002 |
| 溶解性总固体/（mg/L） | <1000 | 514 | 阴离子合成洗涤剂/（mg/L） | <0.3 | <0.05 |
| 耗氧量(以O2计)/（mg/L） | <5 | 1.3 | 菌落总数/（CFU/mL） | <100 | 0 |
| 铁/（mg/L） | <0.3 | <0.3 | 总大肠菌群/（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 |
| 锰/（mg/L） | <0.1 | <0.1 | 耐热大肠菌群/（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 |
| 铜/（mg/L） | <1.0 | <0.2 | 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 |
| 锌/（mg/L） | <1.0 | <0.05 |  |  |  |
| 二氧化氯/（mg/L） | ≥0.02 | 0.08 |  |  |  |

以下空白

编制人：               校核人：              审核人：

签发人：                                     签发日期：2018年 5月14日